|  | Утверждена постановлением Администрации Шимского муниципального района от 15.04.2022 № 346 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОДГОЩСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШИМСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

(актуализация на 2023 год)

2022

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ……… ……………………………………………….................................. | 3 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………….... | 4 |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………..... | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения …………………………………………... | 14 |
| РАЗДЕЛ 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей..................... | 15 |
| РАЗДЕЛ 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя ………... | 23 |
| РАЗДЕЛ 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения ………………………………………………………………………….… | 24 |
| # РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ….…..…. | 24 |
| РАЗДЕЛ: 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ……………………………………………………………… | 29 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 30 |
| РАЗДЕЛ 8. Перспективные топливные балансы…………………………………. | 31 |
| РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 32 |
| РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 34 |
| РАЗДЕЛ 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ………………….…………………………………..…….……… | 36 |
| РАЗДЕЛ 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………………… | 37 |
| РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения | 38 |
| РАЗДЕЛ 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 39 |
| РАЗДЕЛ 15. Ценовые (тарифные) последствия………………………………....... | 40 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 42 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012;

- Генеральный план Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Подгощского сельского поселения тепловой энергией;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

-соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

-установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

-обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в период с 2018 по 2036 годы.  В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

- 2018-2023 годы;

- 2024-2036 годы.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Подгощского сельского поселения Шимского района Новгородской области.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии-территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии–сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии-величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты-объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления–территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Расчетная тепловая нагрузка  - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс-документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

ВВЕДЕНИЕ

Подгощское сельское поселение в соответствии с Областным Законом Новгородской области 17 января 2005 года № 398-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территорий Шимского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» является муниципальным образованием, входящим в состав Шимского муниципального района, наделено статусом сельского поселения с административным центром в селе Подгощи.

В соответствии с Постановлением от 8 апреля 2008 г. № 121 (с изменениями на: 10.02.2016) «О реестре административно-территориального устройства области» в состав территории муниципального образования Подгощского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Бараново, деревня Верещино, деревня Взглядово, деревня Волошино, деревня Горцы, деревня Дуброво, деревня Жары, деревня Захонье, деревня Иваньково, деревня Князево, деревня Коломо, деревня Красный Двор, деревня Ладощино, деревня Луки, деревня Любыни, деревня Муравьи, деревня Николаевка, деревня Новоселье, деревня Оболицко-1, деревня Оболицко-2, деревня Обольха, деревня Острова, деревня Панютино, деревня Подоклинье, деревня Подолье, деревня Поясниково, деревня Правдуха, деревня Райцы, деревня Речка, деревня Ручьи, деревня Солоницко, деревня Сосницы, деревня Сущёво, деревня Углы, деревня Усполонь, деревня Шелонь, деревня Щипицы, деревня Якшино, село Подгощи. Удаленность населенных пунктов от 
с. Подгощи от 2 до 17 км.

Административным центром сельского поселения является с. Подгощи.

Граница муниципального образования Подгощского сельского поселения проходит:

- на севере – от места впадения ручья Темный в реку Шелонь по руслу реки Шелонь, границе р.п. Шимск, границе квартала 79 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества до реки Векша; по руслу реки Векша до места впадения реки Векша в реку Шелонь, далее по руслу реки Шелонь до места впадения ручья Островский;

- на востоке – от места впадения ручья Островский в реку Шелонь по руслу ручья Островский, границе квартала 67 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, по руслу мелиоративного канала, по границе сельскохозяйственных угодий, по границе квартала 67 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества,  по руслу ручья Воронецкий, по границе нелесоустроенного кустарника, находящегося в фонде перераспределения земель, по оси полотна старой железной дороги, до административно-территориальной границы Старорусского района;

- на юге – по административно-территориальным границам Старорусского, Волотовского и Солецкого районов до места пересечения с кварталом 151 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

- на западе - от места пересечения границы квартала 151 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества с административно-территориальной границей Солецкого района по административно-территориальной границе Солецкого района, по руслу ручья Тёмный до места впадения его в реку Шелонь.

Рис. 1. Схема расположения населенных пунктов на территории Подгощского сельского поселения

## 9

## Климат

Климат в сельском поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +16, +17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году).

Система теплоснабжения муниципального образования

«Подгощского сельское поселение»

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется только в с. Подгощи. В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное. Котельная обеспечивает тепловой энергией объекты социальной сферы и жилые дома с. Подгощи. Температурный график сети - 95-700С. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой двухтрубной схеме.

На котельной в качестве основного топлива используется уголь, резервное топливо не предусмотрено.

На котельной установлено 3 водогрейных котла.

Котел водогрейный КВС-1 – 3 шт., 2 работающих, 1 резервный.

Основные технические характеристики котла КВС 1 представлены в таблице 1.

Техническая характеристика котла КВС-1

Таблица 1

| Наименование параметра | КВС 1 |
| --- | --- |
| Теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) | 0,93(0,8) |
| Топочное устройство | Колосников. решетка ОУР Мех. Топка Братск 1,45 ПТЛ-400 |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см²), не более | до 0,7(7) |
| Температурный режим, | 95-70 |
| КПД | до 85 |
| Объем отапливаемых помещений, м³ | 23250 |
| Гидр сопротивление котла, МПа (кгс/см²) | 0,06 (0,6) |
| Номинальный расход воды, м²/ч | 32,0 |
| Объем топочного пространства, м³ | 1,90 |
| Темпер газов на выходе, ْС | до 150 |
| Размер в обмуровке, мм |  |
| Длина Ширина Высота Масса котла, кг (без воды) | 2700 1350 2260 1750 |

Устройство котла

Водогрейный котел изготавливается мощностью 0,1-3,15 МВт на раме в легкой обмуровке не требующей фундамента в газоплотном исполнении из труб ø 76 мм, ø48 мм, соединяющиеся в коллектора из ø 108 трубы толщиной 3,5 мм. Газоходы котла КВС имеют лючки для очистки конвективной поверхности нагрева от отложений золы и сажи. В верхней части водогрейного котла предусмотрены воздухоспуски для удаления паров и воздуха. Циркуляция воды в котлах КВС (0,5 - 3,15 мВт) осуществляется параллельно по секциям в 2 потока с объединением их в передней и верхней панелях, мощность которого0,1-0,4 мВт –последовательно. Котлы КВС изготавливаются различными типами топочных устройств: колосники, охлаждаемая уголковая решетка.

Рис. 2. Устройство котла

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70оС с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, независимая.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной представлены в табл. 2.

12

Состав и характеристика основного оборудования котельной

в с. Подгощи

Таблица 2

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность проектная/ фактическая |  | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | КПД «брутто» по данным последних испытаний | Расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, кг/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | МВт |  |  |  |
| 1 | Водогрейный КВС-1 | 1987 | - | 0,8 | 2 | 53 | 160 |

13

Характеристика системы теплоснабжения

Таблица 3

| Наименование | Наружный диаметр трубопроводов, D мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчисл.) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Ср. глубиназалож. оси в трубопроводе Н,м | Назначение тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №11 (двухтрубная прокладка) | 50-89 | 628,0 | минер.изд. | надзем./ подзем | - | 0,8 | отопл. |
| Итого: | 50-89 | 628,0 | - | - | - | 0,8 | - |

14

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В таблице 4.1 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Подгощского сельского поселения по данным предоставленным ООО «ТК Новгородская».

Таблица 4.1

| Наименование потребителей | Объем, м3 |
| --- | --- |
| Котельная №11 |  |
| Всего по котельной, в том числе: |  |
| -население | 12 289,0 |
| -бюджетные организации | 11 559,46 |
| -прочие организации | 324,0 |

Приросты площади строительных фондов централизованного теплоснабжения, не планируются.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной за 2023 г. представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование Котельной микрорайона (поселка) | Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2023 год, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС за 2023 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 11 | 828,35 | - |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Увеличение спроса на тепловую энергию (мощность) и расширение зоны действующей системы централизованного теплоснабжения в Подгощском сельском поселении в среднесрочной перспективе на основании прогнозных оценок не планируется. В расчетах за основу приняты существующие потребности сельского поселения в тепловой энергии.

15

При появлении новых исходных данных по перспективным нагрузкам, необходимо учесть их при очередной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 4.3.

| Наименование Котельной микрорайона (поселка) | Зона территориального деления | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 | с. Подгощи | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+), Дефицит (-) |
|  |  | 0,59 | 1,19 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории Подгощского сельского поселения находятся 1 котельная, которая отапливает:

- 3 жилых зданий;

- 2 административных зданий.

На расчетный срок не планируется подключение новых абонентов к котельным.

Существующие зоны действия источников теплоснабжения Подгощского сельского поселения представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Существующие зоны действия источников теплоснабжения Подгощского сельского поселения

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К настоящему времени в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Подгощское сельское поселение не газифицировано. Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на твердом топливе. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

17

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид.

Таблица 5.1

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс.куб.м | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления).

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе внесены в таблицу 5.2.

При строительстве новых блочно – модульных газовых котельных или устройстве автономных систем поквартирного отопления и горячего водоснабжения для обеспечения теплоснабжением объектов новой застройки мощность новых котельных определяется при рабочем проектировании.

Балансы тепловой мощности составляем по прошедшему отопительному сезону (2020-2021 г.г.). На период 2022-2037 гг. прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

18

Балансы тепловой мощности Котельной № 11

| № п/п | Наименование котельной | 2017 год (базовый период |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2027 |  | 2028-2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) Дефицит (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная № 11 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 |
| ИТОГО |  | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 | 0,59 | 1,19 |

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование | Всего |
| --- | --- | --- |
| 2017-2018 отопительный период |  |  |
| 1 | Выработано котельной, Гкал/год | 1322,5 |
| 2 | Выработка котельной, Гкал/час | 0,558 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал | 177,5 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал | 1145,0 |
| 5 | Технологические потери в т.ч., Гкал | 0,0 |
| 5.1 | Потери в тепловых сетях, Гкал | 0,0 |
| 5.2 | Аварии на трассе горячей воды | 0 |
| 6 | Полезный отпуск котельной, Гкал | 1145,0 |
| 6.1 | Население всего, Гкал | 703,8 |
| 6.2 | Бюджетные организации, Гкал | 441,2 |
| 6.3 | Прочие потребители, Гкал | 0,0 |
| 2022-2037 отопительные периоды |  |  |
| 1 | Выработано котельной, Гкал/год | 1091,97 |
| 2 | Выработка котельной, Гкал/час | 0,558 |
| 3 | Собственные нужды котельной, Гкал | 16,79 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал | 1080,28 |
| 5 | Технологические потери в т.ч., Гкал | 251,93 |
| 5.1 | Потери в тепловых сетях, Гкал | 251,93 |
| 5.2 | Аварии на трассе горячей воды | 0 |
| 6 | Полезный отпуск котельной, Гкал | 828,35 |
| 6.1 | Население всего, Гкал | 373,68 |
| 6.2 | Бюджетные организации, Гкал | 449,57 |
| 6.3 | Прочие потребители, Гкал | 0,0 |

19

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 5.3

д) радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:                         S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред– предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Подгощского сельского поселения приведены в таблице 5.4.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

21

Расчет эффективного радиуса

Таблица 5.4

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность Гкал | Средний диаметр трубопровода мм | Протяжённость тепловых сетей м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Стоимость тепловых сетей тыс.руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 | 2,1 | 76 | 628,0 | 0,356 | 2691,1 | 0,460 |

22

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Таблица 5.5

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка на отопление, Гкал/час | Присоединенная нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 | 2,1 | 1,8 | 0,59 | 0 |

- б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

- Запас тепловой мощности основного оборудования в Подгощском сельском поселении составляет 25 %.

- в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

- Таблица 5.6

| Источник - тепловой энергии | Существующие затраты тепловой мощности |  | - Перспективные затраты тепловой мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - выработка котельной. Гкал/год | - на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | - выработка котельной. Гкал/год | - на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |
| - Котельная № 11 - с. Подгощи, - ул. Школьная. 25 | - 1322,50 | - 177,50 | - 1097,07 | - 16,79 |

- г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

- Таблица 5.7

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление и нагрев за 2023 год, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потери в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск котельной, Гкал | ГВС Гкал |
| - Котельная № 11 - с. Подгощи, ул. Школьная. 25 | 1322,50 | 177,50 | 0 | 1145,0 | 0 |

- д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

- 23

- Таблица 5.8

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии в год Гкал | Потери в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % |
| - Котельная № 11 - с. Подгощи, ул. Школьная. 25 | 1322,50 | 0 | 0 |

- е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

- Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

- ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, пункт «в» «Утверждаемая часть».

- з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Сведения отражены в разделе 2, пункт «в» «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

На котельной Подгощского сельского поселения водоподготовительное оборудование отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

- Отсутствие химводоподготовки на котельных уменьшает КПД котлов и уменьшает срок их эксплуатации.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительных установок нет.

24

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Подгощского сельского поселения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения;

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на период подготовки схемы теплоснабжения, нового строительства, связанного с увеличением мощности существующих источников тепловой энергии не планируется.

- 25

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

- По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2027 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Подгощского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности на территории Подгощского сельского поселения, на ближайшую перспективу отсутствует.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

- Мощность существующих котельных достаточна для снабжения тепловой энергией потребителей.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования нет.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется только в с. Подгощи. В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное. На котельной в качестве основного топлива используются уголь. Вывод данной котельной из эксплуатации не планируется.

- е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Подгощского сельского поселения в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

-решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

-решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

26

-решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

-решения, связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, предложения по переводу котельных в пиковый режим работы не рассматривались.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспортировку тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 95/70 ºС.

График качественного температурного регулирования

Таблица 6

| Т нар | q, % | Принудительная циркуляция |  |  |  |  | Естественная циркуляция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | Т ср | dT | g, % | T1 | T2 | Т ср | dT | g, % |
| 8 | 25,00 | 44 | 38 | 41,29 | 6,3 | 100 | 46,25 | 36,33 | 41,29 | 9,9 | 63,0 |
| 7 | 26,92 | 46 | 39 | 42,53 | 6,7 | 100 | 47,74 | 37,32 | 42,53 | 10,4 | 64,6 |
| 6 | 28,85 | 47 | 40 | 43,75 | 7,2 | 100 | 49,20 | 38,29 | 43,75 | 10,9 | 66,1 |
| 5 | 30,77 | 49 | 41 | 44,95 | 7,7 | 100 | 50,65 | 39,26 | 44,95 | 11,4 | 67,5 |
| 4 | 32,69 | 50 | 42 | 46,14 | 8,2 | 100 | 52,07 | 40,21 | 46,14 | 11,9 | 68,9 |
| 3 | 34,62 | 52 | 43 | 47,32 | 8,7 | 100 | 53,48 | 41,16 | 47,32 | 12,3 | 70,2 |
| 2 | 36,54 | 53 | 44 | 48,48 | 9,1 | 100 | 54,87 | 42,10 | 48,48 | 12,8 | 71,5 |
| 1 | 38,46 | 54 | 45 | 49,63 | 9,6 | 100 | 56,24 | 43,03 | 49,63 | 13,2 | 72,7 |
| 0 | 40,38 | 56 | 46 | 50,77 | 10,1 | 100 | 57,60 | 43,95 | 50,77 | 13,7 | 73,9 |
| -1 | 42,31 | 57 | 47 | 51,90 | 10,6 | 100 | 58,95 | 44,86 | 51,90 | 14,1 | 75,1 |
| -2 | 44,23 | 59 | 47 | 53,02 | 11,1 | 100 | 60,28 | 45,77 | 53,02 | 14,5 | 76,2 |
| -3 | 46,15 | 60 | 48 | 54,13 | 11,5 | 100 | 61,59 | 46,67 | 54,13 | 14,9 | 77,3 |
| -4 | 48,08 | 61 | 49 | 55,23 | 12,0 | 100 | 62,90 | 47,56 | 55,23 | 15,3 | 78,4 |
| -5 | 50,00 | 63 | 50 | 56,32 | 12,5 | 100 | 64,20 | 48,45 | 56,32 | 15,7 | 79,4 |
| -6 | 51,92 | 64 | 51 | 57,41 | 13,0 | 100 | 65,48 | 49,33 | 57,41 | 16,1 | 80,4 |
| -7 | 53,85 | 65 | 52 | 58,48 | 13,5 | 100 | 66,75 | 50,21 | 58,48 | 16,5 | 81,4 |
| -8 | 55,77 | 67 | 53 | 59,55 | 13,9 | 100 | 68,01 | 51,08 | 59,55 | 16,9 | 82,3 |
| -9 | 57,69 | 68 | 53 | 60,61 | 14,4 | 100 | 69,27 | 51,95 | 60,61 | 17,3 | 83,3 |
| -10 | 59,62 | 69 | 54 | 61,66 | 14,9 | 100 | 70,51 | 52,81 | 61,66 | 17,7 | 84,2 |
| -11 | 61,54 | 70 | 55 | 62,71 | 15,4 | 100 | 71,75 | 53,66 | 62,71 | 18,1 | 85,1 |
| -12 | 63,46 | 72 | 56 | 63,74 | 15,9 | 100 | 72,97 | 54,52 | 63,74 | 18,5 | 85,9 |
| -13 | 65,38 | 73 | 57 | 64,78 | 16,3 | 100 | 74,19 | 55,36 | 64,78 | 18,8 | 86,8 |
| -14 | 67,31 | 74 | 57 | 65,81 | 16,8 | 100 | 75,40 | 56,21 | 65,81 | 19,2 | 87,6 |
| -15 | 69,23 | 75 | 58 | 66,83 | 17,3 | 100 | 76,61 | 57,05 | 66,83 | 19,6 | 88,5 |
| -16 | 71,15 | 77 | 59 | 67,84 | 17,8 | 100 | 77,80 | 57,88 | 67,84 | 19,9 | 89,3 |
| -17 | 73,08 | 78 | 60 | 68,85 | 18,3 | 100 | 78,99 | 58,71 | 68,85 | 20,3 | 90,1 |
| -18 | 75,00 | 79 | 60 | 69,86 | 18,8 | 100 | 80,17 | 59,54 | 69,86 | 20,6 | 90,9 |
| -19 | 76,92 | 80 | 61 | 70,86 | 19,2 | 100 | 81,35 | 60,36 | 70,86 | 21,0 | 91,6 |
| -20 | 78,85 | 82 | 62 | 71,85 | 19,7 | 100 | 82,52 | 61,18 | 71,85 | 21,3 | 92,4 |
| -21 | 80,77 | 83 | 63 | 72,84 | 20,2 | 100 | 83,68 | 62,00 | 72,84 | 21,7 | 93,1 |
| -22 | 82,69 | 84 | 63 | 73,83 | 20,7 | 100 | 84,84 | 62,81 | 73,83 | 22,0 | 93,9 |
| -23 | 84,62 | 85 | 64 | 74,81 | 21,2 | 100 | 85,99 | 63,62 | 74,81 | 22,4 | 94,6 |
| -24 | 86,54 | 87 | 65 | 75,78 | 21,6 | 100 | 87,13 | 64,43 | 75,78 | 22,7 | 95,3 |
| -25 | 88,46 | 88 | 66 | 76,75 | 22,1 | 100 | 88,27 | 65,24 | 76,75 | 23,0 | 96,0 |
| -26 | 90,38 | 89 | 66 | 77,72 | 22,6 | 100 | 89,41 | 66,04 | 77,72 | 23,4 | 96,7 |
| -27 | 92,31 | 90 | 67 | 78,69 | 23,1 | 100 | 90,54 | 66,84 | 78,69 | 23,7 | 97,4 |
| -28 | 94,23 | 91 | 68 | 79,64 | 23,6 | 100 | 91,66 | 67,63 | 79,64 | 24,0 | 98,0 |
| -29 | 96,15 | 93 | 69 | 80,60 | 24,0 | 100 | 92,78 | 68,42 | 80,60 | 24,4 | 98,7 |
| -30 | 98,08 | 94 | 69 | 81,55 | 24,5 | 100 | 93,89 | 69,21 | 81,55 | 24,7 | 99,4 |
| -31 | 100,00 | 95 | 70 | 82,50 | 25,0 | 100 | 95,00 | 70,00 | 82,50 | 25,0 | 100,0 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

При подключении новых объектов к системе централизованного теплоснабжения значение установленной мощности источника тепловой энергии изменится в сторону увеличения ввиду подключения новых объектов. Численное значение тепловой нагрузки должно быль указанно при проведении следующей корректировки.

28

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемая энергия—энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем).

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ.

Достоинства ВИЭ

1. Забота о будущих поколениях: энергетика - крайне инерционная сфера экономики, продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;

2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение технико-экономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях стало вполне конкурентоспособным.

- Недостатки ВИЭ

1. ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор, преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.

2. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.

Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности: например, бессмысленно устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.

29

В связи с этим, в Подгощском сельском поселении не целесообразно вводить новые и реконструировать существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

На всех котельных Подгощского сельского поселения используется уголь как основной вид топлива. Возобновляемые источники энергии на территории, Подгощского сельского поселения на момент составления не используются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Подгощского сельского поселения отсутствует. По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2022 г. до 2037 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Подгощского сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности, строительстве источников тепловой энергии на территории Подгощского сельского поселения на ближайшую перспективу отсутствует.

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение перспективных тепловых нагрузок к котельным Подгощского сельского поселения не планируется.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Подгощского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Все новые потребители тепловой энергии подключаются к индивидуальным источникам тепла (децентрализованное теплоснабжение).

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

30

Реконструкция для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В соответствии с Генеральным планом Подгощского сельского поселения, не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция магистральных и разводящих сетей планируется по мере финансирования этих работ из местного или федерального бюджетов.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения изложены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция разводящих тепловых сетей с частичной или полной заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Подгощского сельского поселения отсутствует система горячего водоснабжения.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

31

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Целью разработки настоящего раздела является:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В таблице 8.1 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов основного вида топлива.

Таблица 8.1

| Наименование котельной | 2018г |  | 2019-2023 г.г. |  | 2024-2036 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| Котельная № 11 | 1322,5 | 0,37415 | 1322,50 | 0,37415 | 1097,07 | 0,33086 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Котельная № 11 | Уголь | 306,26 | 275,86 |

На территории Подгощского сельского поселения возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

32

Таблица 8.3

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Котельная № 11, с. Подгощи |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | «Д» подгруппа Д, В по ГОСТУ 25543-2013 | «Д» подгруппа Д, В по ГОСТУ 25543-2013 |
| Расход топлива нормативный /фактический | 304,95 | 214,72 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «Сибирь энергоресурс» | ООО «ТК «Сибирь энергоресурс» |
| Способ доставки на котельную | ж/д транспортом, автотранспортом | ж/д транспортом, автотранспортом |
| Откуда осуществляется поставка | Красноярский край, Ужуруйский район, д. Камышта | Красноярский край, Ужуруйский район, д. Камышта |
| Периодичность поставки | Ежегодно | Ежегодно |

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

- Преобладающим видом топлива в Подгощском сельском поселении ООО «ТК Новгородская» является уголь.

- д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

- Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок в Подгощском сельском поселении не планируется строительство нового источника теплоснабжения.

В таблице 9 представлены мероприятия, планируемые по повышению надежности системы теплоснабжения.

33

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения

Таблица 9

| Информация о собственнике | Оценка надежности тепловых сетей | Оценка надежности теплоснабжении в целом | Предлагаемые меры по повышению надежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень мероприятий | Плановые показатели надежности систем теплоснабжения | Предложе-ния по источникам финанси-рования | Стоимость тыс.руб. | Годы реализации |  |
| ООО «ТК Новгородская» | Малона-дежные | Ненадежная | Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения 1 шт. | малонадежные | Средства предприятия | 788,100 | 2022-2026 |  |
|  |  |  | Покупка дизельгенераторных установок 1 шт. |  | Иное финанси-рование | 450,18 |  |  |
|  |  |  | Организация резервного водоснабжения 1 ед. |  | Иное финанси-рование | 500,075 |  |  |

- б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

- Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2018 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Подгощского сельского поселения.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

На расчетный срок в сельском поселении не планируется изменение температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Подгощского сельского поселения открытой системы теплоснабжения нет.

34

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей.

Оценка эффективности инвестиций выявляется по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложений инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительной значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

- внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значении ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становится больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

# Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

35

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ресурсоснабжающая компания ООО «ТК Новгородская» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе «ТК Новгородская» находятся все магистральные тепловые сети и 100% тепловых мощностей источника тепла.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Основные крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города, осуществляет «ТК Новгородская».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации «ТК Новгородская охватывает всю территорию Подгощского сельского поселения социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у «ТК Новгородская» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Ресурсоснабжающая компания «ТК Новгородская» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

36

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 11, с. Подгощи, ул. Школьная, 25 | с. Подгощи: жилые здания – 3; административные здания – 2. | ООО «Тепловая компания «Новгородская» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в 
таблице 11.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 11

| № | Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2022 | 2027 | 2036 |
| 1 | Котельная № 11 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

37

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории на момент разработки схемы теплоснабжения по данным Администрации бесхозяйные тепловые сети отсутствовали.

При выявлении бесхозяйных сетей предлагаются следующие решения:

1. Произвести анализ на наличие подключенной нагрузки на указанные участки тепловых сетей и бывшего владельца участка;

2. Выяснить планируется ли использование данных участков в качестве транспортирования теплоносителя потребителям.

На основании собранной информации принимаются следующие решения:

1. В случае если подтвердится наличие подключенной нагрузки, то данный участок должен быть подключен к магистральным (квартальным) тепловым сетям;

2. В случае если планируется подключение потребителей с использованием бесхозяйных тепловых сетей, то данный участок должен быть также подключен к магистральным (квартальным) тепловым сетям;

3. В случае если данный участок является ненагруженным, либо его дальнейшее использование не планируется, то должен быть произведен демонтаж трубопроводов бывшим владельцем участка.

Администрации в этом случае необходимо будет создать комиссию, в результате деятельности которой будет определена организация или ряд организаций, уполномоченных на их содержание, ремонт и эксплуатацию.

38

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решение о газоснабжении источника тепловой энергии Подгощского сельского поселения отсутствует.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение отсутствует.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

39

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСЕМ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 12

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | Котельная № 11 |
| --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 306,2 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,36 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 64 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 0,61 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 50 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | 0 |

40

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица № 13

| № п/п | Наименование района/организации | 2022 год |  |  |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  | 01.01-30.06 |  | 01.07-31.12 |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 |  | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| 21 | Шимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3680,28 | 3864,29 | 3077,30 | 3077,31 | от 18.12.2018 № 65/12 | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | ГВС | 285,54 | 292,25 | - | - | от 18.12.2018 № 65/13 | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 21.2. | МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -водоснабжение* | 151,31 | 151,31 | 89,21 | 92,78 | от 17.10.2019 № 50/4 | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | водоотведение (полный цикл)* | 101,95 | 101,95 | 64,97 | 67,57 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 21.3. | ООО «ТК Север ная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 10262,24 | 11074,37 | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 21.4. | ООО «Экосервис» | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 408,35 | 408,35 | 334,00 | 347,36 | от 12.12.2018 № 62/1 | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |

42

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

а) В зонах действия производственных котельных

На территории Подгощского сельского поселения производственные котельные отсутствуют.

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

Графическая схема теплоснабжения Подгощского сельского поселения прилагается (Рис. 1).

2. Источники тепловой энергии

а) Структура и технические характеристики основного оборудования

Таблица 14.1

| Наименование | Наружный диаметр трубопроводов, D мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчисл.) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Ср.глубина залож. оси в трубопроводе Н,м | Назначение тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Котельная №11 | 50-100 | 628,0 | минер.изд. | надзем./ подзем | 0,8 | отопл. |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

Таблица 14.2

| Наименование источника теплоснабжения/вид топлива | Располагаемая мощность, Гкал/час | Параметры установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 11 (уголь) | 1,8 | 2,1 |

в) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Таблица 14.3

| Наименование источника теплоснабжения | Расход тепла на собственные и хозяйственные нужды, % |
| --- | --- |
| Котельная № 11 | 1,5 |

г) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Работа котлов осуществляется согласно оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

43

д) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям. В котельной учет отпущенного тепла ведется по счетчику.

е) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистические данные об отказе и восстановлении оборудования котельной отсутствуют.

ж) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2020-2021 гг. не выдавались.

з) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

3. Тепловые сети, сооружения на них

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Таблица 14.4

| Наименование источника теплоснабжения | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м | Подземная, м (канальная прокладка (+транзит по подвалу) | Надземная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 | 628,0 | 402,0 | 226,0 |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей прилагаются.

в) Описание графиков регулирования тепла в тепловых сетях с анализом их обоснованности

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурного графика.

г) Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется согласно утвержденного графика.

д) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

е) Статистика восстановлений аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

ж) Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

44

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

з) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Перед началом отопительного сезона проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

и) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации

Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона центрального теплоснабжения состоит из источника                 теплоснабжения - Котельная № 11 с. Подгощи и сети отопления.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

б) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление:

- одноэтажные дома - 0,042808 Гкал/кв. м в месяц;

- двухэтажные дома - 0,043838 Гкал/кв. м в месяц;

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

а) Описание балансов установленной и располагаемой тепловой мощности

Таблица 14.5

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая |
| Котельная № 11 | 2,1 | 1,8 |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В связи с тем, что в котельных имеется резерв мощности, в расширении технологических зон нет необходимости

7. Балансы теплоносителя

На котельной Подгощского сельского поселения водоподготовительное оборудование отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками теплосети. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

- Отсутствие химводоподготовки на котельных уменьшает КПД котлов и уменьшает срок их эксплуатации.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 14.6

| Наименование источника теплоснабжения/вид топлива | Объем потребления, тыс. т у.т. |
| --- | --- |
| БМК № 11 (уголь) | 0,37415 |

- Надежность теплоснабжения

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования и нормам и правилам.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность системы центрального теплоснабжения (СЦТ) к отопительному сезону;

-достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

-способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

-организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

-максимально допустимое число готовности для источника теплоты;

-температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Статистика отказов участков тепловых сетей в Подгощском сельском поселении отсутствует.

б) Частота отключений потребителей

Статистика частоты отключений потребителей теплоснабжения отсутствует.

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Статистика частоты отключений потребителей теплоснабжения отсутствует. Время восстановления теплоснабжения потребителей в случае отключения не более 8 часов.

г) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследовании причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

Расследование не возможно, из-за отсутствия аварийных ситуаций при теплоснабжении.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

46

Расследование не возможно, из-за отсутствия аварийных ситуаций при теплоснабжении.

г) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п.п. «д» настоящего пункта

Расследование не возможно, из-за отсутствия аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения

Таблица 14.7

| Информация о собственнике | Оцен ка надежности тепловых сетей | Оценка надежности теплоснабжении в целом | Предлагаемые меры по повышению надежности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень мероприятий | Плановые показатели надежности систем теплоснабжения | Предложения по источникам финансирования | Стоимость тыс.руб. | Годы реализации |
| ООО «ТК Новгородская» | Мало надежные | Ненадежная | Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения 1 шт. | малонадежные | Средства предприятия | 788,100 | 2022-2026 |
|  |  |  | Покупка дизельгенераторных установок 1 шт. |  | Иное финансирование | 450,18 |  |
|  |  |  | Организация резервного водоснабжения 1 ед. |  | Иное финансирование | 500,075 |  |

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 14.8

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | Ед. | 1 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,1 |
| 3 | Суммарное количество котлов | Ед. | 3 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,628 |
| 5 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1322,5 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0,0 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 1145,0 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 441,2 |
|  | Населению | Гкал | 703,8 |
|  | Прочим организациям | Гкал | 0,0 |
| 7 | Число аварий на источниках теплоснабжения | - | 0,0 |
| 8 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | - |

47

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность)

Уровень цен на тепловую энергию, поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет представлены в таблице 13.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Непроизводительные потери тепловой энергии при транспортировке от источника теплоснабжения до потребителя обусловлены изношенностью трубопроводов.

б) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Нехватка финансовых средств.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а). Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 15

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 1,8 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 1,8 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 0,0 |

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Согласно постановления правительства Российской Федерации «Электронная модель системы теплоснабжения» изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

48

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | Существующее |  |  | Перспективное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| Котельная № 11 | 2,1 | 1,8 | 1,21 | 2,1 | 1,8 |

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

На котельной Подгощского сельского поселения водоподготовительное оборудование отсутствует.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта.

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции и действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

г) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

49

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости.

б) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не рационально, т.к. существует один источник теплоснабжения.

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной не планируется.

г) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения нет необходимости.

д) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых  сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим, реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Подгощском сельском поселении отсутствует.

50

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

Расчета перспективных годовых расходов основного вида топлива.

Таблица 17

| Наименование котельной | 2018г |  | 2019-2023 г.г. |  | 2024-2036 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |
| Котельная №11 | 1322,5 | 0,37415 | 1322,5 | 0,37415 | 1097,07 | 0,33086 |

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии в Уторгошском сельском поселении не значилось. В ООО «ТК Новгородская» организована диспетчерская служба для контроля обработки данных по отказам участков тепловых сетей и работает постоянно в круглосуточном режиме. Создана бригада для устранения нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций).

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

На сегодняшний день отказавших участков тепловых сетей среднего времени нет. Организована диспетчерская служба для контроля обработки данных по отказам участков тепловых сетей среднего времени. Созданы бригады для устранения нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций). Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

В связи с отсутствием нарушений в подаче тепловой энергии (аварийных ситуаций) статистики частоты отключений потребителей теплоснабжения отсутствует.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно паспорту готовности к отопительному - зимнему периоду 2021/2022, оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки составляет 100%.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Дефицит подачи тепломощностей отстутствует.

51

По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения

а) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Рациональных тепловых схем с дублированными связями и новыми технологиями нет.

б) Установка резервного оборудования

В котельной установлены резервные котлы, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Указанные работы не предусмотрены

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселений

Предложений нет.

д) Устройство резервных насосных станций

Предложений нет.

е) Установка баков-аккумуляторов

Предложений нет.

Система мер по повышению надежности системы теплоснабжения отображена в таблице 14.7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое первооружение и (или) модернизацию

На расчетный срок в Подгощском сельском поселении не планируется строительство тепловых сетей и тепловых пунктов.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Результаты существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, приведены в таблице 12.

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Новгородской области – Комитет по тарифной политике Новгородской области, устанавливающий тарифы на тепловую энергию.

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022-2024 годы приведены в таблице № 13.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей.

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Единая теплоснабжающая организация - ООО «Тепловая Компания Новгородская».

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому первооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

На расчётный срок строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не планируется, в строительстве дополнительных источников теплоснабжения нет необходимости.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому первооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется. Необходима реконструкция существующих сетей и оборудования, выработавших свой срок.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Коммунальная услуга горячего водоснабжения в Подгощском сельском поселении отсутствует.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения Подгощского сельского поселения замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В целях исполнения (подпункта а) пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2022 г. № Пр-325, данных по результатам совещаний 29 декабря 2021 года по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода, в схеме теплоснабжения в разделе 9 и части 9 обосновывающих материалов отражен перечень мероприятий по повышению надежности ненадежных и малонадежных систем теплоснабжения.